## Rozpočet
Název zakázky |  |  | Rekonstrukce VZT jednotky a MaR na Klubu Teplo
Místo stavby |  |  | Přerov
ČÍSLO | NÁZEV | MĚR. | MNOŽ. | CENA DODÁVKY |  | CENA MONTÁŽE |  | CENA | CENA
POZ. | POLOŽKY | JEDN. |  | jednotková | celková | jednotková | celková | za jedn. | CELKEM
Vzduchotechnika - Zařízení č. 1 - Klimatizace a větrání sálu
1.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení | ks | 1
DODÁNO V ROZLOŽENÉM STAVU
Certifikace jednotky dle EN 1886 s parametry: L1, D1, T2, TB2
Dle ECODESIGN 2018
Přívodní část: V= 11 250 m3/hod, pext= 650 Pa
Odvodní část: V= 11 250 m3/hod, pext= 650 Pa
Sestava PŘÍVOD:
Tlumící manžeta včetně vodivého překlenutí
Uzavírací klapka s přípravou pro osazení servopohonu (uvnitř jednotky)
Kapsový filtr G4
Rotační regenerační výměník, teplotní účinnost rekuperace v zimě min 75%, včetně motoru, P= max 0,5 kW/ 230 V, motor s možností napojení na FM (plynulá regula-ce výkonu rekuperace)
Cirkulační klapka s přípravou pro osazení servopohonu
Ventilátor (volné oběžné kolo se sondou na difuzoru) s EC motorem, P= 6,0 kW/ 400 V, antivibrační prvky
Vodní ohřívač, voda 70/ 50 °C, Qt= 40 kW, hydraulický odpor max 10 kPa
Přímý výparník, 3-okruhový (okruhy za sebou v celé ploše průřezu), R410A, výparná teplota 5 °C, výkonová rezerva na každém okruhu 10%, Qch = 3x25 kW
Eliminátor kapek s vanou a odvodem kondenzátu
Kapsový filtr F7
Tlumící manžeta včetně vodivého překlenutí
Sestava ODVOD:
Tlumící manžeta včetně vodivého překlenutí
Kapsový filtr F5
Integrované chlazení v sestavě: 3 kompresory s řízením výkonu 25 až 100%, každý kompresor Qch= 25 kW při výparné teplotě 5 °C, R410A, P= 3x 6 kW/ 400V, v rámci každého ze 3 chladících okruhů bude mj. instalováno: expanzní ventil, průhledít-ko, elmg. ventil, kompresor, filtrdehydrátor, sběrač apod.
Kondenzátor integrovaného chlazení, 3 okruhy (okruhy za sebou v celé ploše průřezu), R410A
Ventilátor (volné oběžné kolo se sondou na difuzoru) s EC motorem, P= 6,0 kW/ 400 V, antivibrační prvky
Rotační regenerační výměník
Uzavírací klapka s přípravou pro osazení servopohonu (uvnitř jednotky)
Tlumící manžeta včetně vodivého překlenutí
Plášť v provedení pozink, tl. panelů min 50 mm
PUR panely vyplněny PUR pěnou (nikoliv minerální vatou)
Podrobnosti k integrovanému chlazení - VIZ Příloha
1.1a | Příslušenství vzt jednotky | ks | 5
Osvětlení v sekcích s vypínačem vně: ventilátor přívod, ventilátor odvod, filtr přívod, filtr jemný přívod, filtr odvod
Napájení 230 V AC
1.1b | Příslušenství vzt jednotky | ks | 5
Průzor ve dveřích sekcí: ventilátor přívod, ventilátor odvod, filtr přívod, filtr jemný přívod, filtr odvod
1.2a | Stěhování vzt jednotky do strojovny v rozloženém stavu | kpl | 1
1.2b | Šéfmontáž vzt jednotky výrobcem v místě realizace | kpl | 1
Složení jednotky ve strojovně vzt
1.2c | Montáž chladicích okruhů jednotky ve strojovně vzt | kpl | 3
3 chladící okruhy
Včetně vyvakuování, doplnění chladiva, zprovoznění
1.3 | Rám pod vzt jednotku | ks | 1
Celková výška rámu 150 mm
Profil U, velikost profilu 100 mm
Silentbloky MUPRO, typ PHONOLYT
Nátěr rámu 1x základní, 2x vrchní barvou (RAL 7000)
Mezi rám a vzt jednotku instalovat gumový pás po celém obvodu rámu
Viz příloha
1.4a | Servopohon NF230A | ks | 1
Se zpětnou pružinou (havarijní funkce)
On/off, Napájení 230 V
Pro uzavírací klapky vzt jednotky vstup
Výrobce/ dodavatel: BELIMO (www.belimo.cz)
1.4b | Servopohon NM230A | ks | 1
On/off, Napájení 230 V
Pro uzavírací klapky vzt jednotky výstup
Výrobce/ dodavatel: BELIMO (www.belimo.cz)
1.4c | Servopohon NM24ASR | ks | 1
Řízení 0-10 V DC
Napájení 24 V
Pro cirkulaci
Výrobce/ dodavatel: BELIMO (www.belimo.cz)
1.4d | Frekvenční měnič | ks | 1
P= 0,75 kW/ 400 V, 3 fázový
Externí řízení frekvenčního měniče 0-10 V DC
Plynulé řízení výkonu motoru rotačního ZZT
1.5a | Tlumič hluku čtyřhranný 800x1050/1000 | ks | 2
Šířka kulis 100 mm, počet kulis (v jednom tlumiči): 4
Viz příloha Tlumiče hluku
1.5b | Tlumič hluku čtyřhranný 800x1050/500 | ks | 2
Šířka kulis 100 mm, počet kulis (v jednom tlumiči): 4
Viz příloha Tlumiče hluku
1.6 | Protidešťová žaluzie cca 1000x1000 | ks | 2
Lakováno (RAL dle odstínu stavby)
Hlukově neprůzvučná, útlum 18 dB(A)
1.15 | Požární klapka 800x500 | ks | 2
Požární odolnost 90 minut
Spouštění: ruční, teplotní
Včetně koncového spínače polohy zavřeno
1.15a | Požární ucpávka | ks | 2
Včetně označení ucpávky dle ČSN
1.20a | Tepelná izolace tl. 30 mm vrstvená z pěnového polyetylénu | m2 | 78
S povrchovou úpravou - Al polep
V samozhášivém provedení (s retardérem hoření/ se zhášedlem)
Včetně lepidla a pomocného materiálu
Instalovat na vzt potrubí sání a výfuku - ve strojovně VZT
1.20b | Požární izolace | m2 | 62
Odolnost 45 minut
Instalovat na vzt potrubí sání a výfuku - mimo strojovnu VZT
1.21 | Vzt potrubí skupiny I, třída těsnosti II | m2 | 136
Materiál pozink
1.31 | Řídící jednotka WBX osazena ve strojovně vzt | ks | 1
Kompaktní řídící jednotka obsahující silovou (jističe, stykače apod.) i řídící část (regulátor s displejem apod.) včetně hl. vypínače
Plastový rozvaděč rozměru 460x600x160 (šířka x výška x hloubka)
Plastová průhledná čelní dvířka
Kompletní napojení (silové i slaboproudé) všech vzt komponent daného zaříze-ní na řídící jednotku
Kompletní řízení a regulace vzt včetně vyhodnocování poruch. a havarijních stavů
Regulátor s displejem zobrazující provozní a havarijní stavy vzt + přídavný modul
Volně programovatelný DDC regulátor, s připojením na LAN síť TCP-IP, Mod-bus TCP-IP, Modbud RTU RS485
Slot pro SD kartu
1.31a | Naprogramování algoritmu regulace, provozních a havarijních stavů | kpl | 1
1.31b | Naprogramování LAN přístupu do regulace | kpl | 1
Za účelem ovládání přes internet
1.31c | Naprogramování Modbus RTU RS485 | kpl | 1
adresa 1, rychlost 9600, parita 2
Modbus holding, režim write
01 Chod jednotky, posun 0, násobitel 1, vyp/zap
02 Porucha jednotky, posun 0, násobitel 1, vyp/zap
11 Teplota přívod, posun 0, násobitel 0,01, jedn. °C
12 Teplota odvod, posun 0, násobitel 0,01, jedn. °C
13 Teplota venkovní, posun 0, násobitel 0,01, jedn. °C
14 Teplota voda vrat, posun 0, násobitel 0,01, jedn. °C
15 Hodnota CO2 odvod, posun 0, násobitel 1, jedn. %
21 Průtok vzduchu přívod, posun 0, násobitel 1, jedn. m3/hod
22 Průtok vzduchu odvod, posun 0, násobitel 1, jedn. m3/hod
23 Výkon ventilátoru přívod, posun 0, násobitel 1, jedn. %
24 Výkon ventilátoru odvod, posun 0, násobitel 1, jedn. %
25 Čerpadlo vodní ohřev, posun 0, násobitel 1, vyp/zap
26 Servopohon vodního ohřevu, posun 0, násobitel 1, jedn. %
31 Zanesení filtru přívod, posun 0, násobitel 1, vyp/zap
32 Zanesení filtru odvod, posun 0, násobitel 1, vyp/zap
1.31d | Naprogramování Modbus TCP/IP | kpl | 1
Modbus holding, režim write
Přenášená data shodná s Modbus RTU RS485
1.31e | Naprogramování menu ovladače | kpl | 1
1.31f | Přítomnost programátora na stavbě při oživení a zprovoznění | hod | 12
1.32 | Vzdálený ovladač s displejem | ks | 1
Zobrazování provozních stavů
Zobrazování havarijních stavů
Nastavování parametrů
Minimum 4 řádky x 20 znaků
1.33a | Kapilárový termostat | ks | 1
Délka kapiláry: 3 m
Rozsah: -5 až +15 °C, včetně hystereze
Výstup: on/off
Instalovat těsně za vodní ohřívač (vztaženo ke směru proudění vzduchu)
1.33b | Snímač teploty příložný | ks | 1
Rozsah: 0 až +100 °C
Instalovat na vrat topné vody z vodního ohřevu
1.34a | Snímač teploty stonkový | ks | 1
Rozsah: -50 až +50 °C
Umístit do potrubí sání čerstvého vzduchu
1.34b | Snímač teploty stonkový | ks | 1
Rozsah: -50 až +50 °C
Umístit do potrubí přívodu vzduchu
Omezovací
1.34c | Snímač teploty stonkový | ks | 1
Rozsah: -50 až +50 °C
Umístit do potrubí odvodu vzduchu
Referenční teplota
1.34d | Snímač CO2 | ks | 1
Napájení 24 V, Výstup 0-10 V DC, Rozsah: 0 až 2000 ppm
Umístit do potrubí odvodu vzduchu
Referenční teplota jako průměr z obou teplot
1.34e | Snímač teploty stonkový | ks | 1
Rozsah: -50 až +50 °C
Umístit za ZZT na odvodu
1.34f | Snímač teploty stonkový | ks | 1
Rozsah: -50 až +50 °C
Umístit za ZZT na přívodu
1.35a | Snímač tlakové diference dvoustavový | ks | 1
Rozsah: 50 až 500 Pa
Výstup: on/off
Včetně sond a hadiček
Instalovat na přívodní filtr
1.35b | Snímač tlakové diference dvoustavový | ks | 1
Rozsah: 50 až 500 Pa
Výstup: on/off
Včetně sond a hadiček
Instalovat na přívodní filtr jemný
1.35c | Snímač tlakové diference dvoustavový | ks | 1
Rozsah: 50 až 500 Pa
Výstup: on/off
Včetně sond a hadiček
Instalovat na odvodní filtr
1.35d | Snímač tlakové diference analogový | ks | 1
Rozsah: 0 až 3000 Pa
Napájení 24 V, Výstup: 0-10 V DC do řídicí jednotky pro určení aktuálního prů-toku vzduchu
Včetně sond a hadiček
Instalovat na přívodní ventilátor
1.35e | Snímač tlakové diference analogový | ks | 1
Rozsah: 0 až 3000 Pa
Napájení 24 V, Výstup: 0-10 V DC do řídicí jednotky pro určení aktuálního prů-toku vzduchu
Včetně sond a hadiček
Instalovat na odvodní ventilátor
1.36a | Regulační uzel vodního ohřevu | ks | 1
Čerpadlo: P= 0,1 kW/ 230 V
3-cestný ventil: kv= 9,0
Regulační uzel se sestává z čerpadla, 3-cestného ventilu s proporcionálním servopohonem (0 až 10 V), uzavíracích kulových ventilů a připojovacích pancéřovaných ohebných hadic s převlečenými maticemi a s koleny
Viz příloha Regulační uzly vodních výměníků
1.36b | Snímač tlakové diference analogový | ks | 3
Pro chladící okruhy
Rozsah: 0 až 25 bar
Napájení 5 V, Výstup: 0-5 V DC do řídicí jednotky
Instalovat před každý kompresor
1.36c | Snímač tlakové diference analogový | ks | 3
Pro chladící okruhy
Rozsah: 0 až 50 bar
Napájení 5 V, Výstup: 0-5 V DC do řídicí jednotky
Instalovat za každý kompresor
1.36d | Snímač teploty příložný | ks | 3
Rozsah: 0 až +150 °C
Instalovat za každý kompresor
1.37a | Elektro kabeláž včetně montáže | kpl | 1
Kabeláž CYKY (silové napájení motorů, čerpadla, servopohonů atd.), JYTY (či-dla, snímače, stavy zařízení, vzdálený ovladač) atd.
Silnoproudé a slaboproudé propojení řídící jednotky a všech vzt komponent daného zařízení (ventilátory, snímače teploty, servopohony atd.)
1.37b | Ostatní elektroinstalační materiál včetně montáže | kpl | 1
Kabelový žlab drátěný pozink včetně příchytek, trubky atd.
1.37c | Průchodky do rozvaděče | kpl | 1
1.38 | Oživení regulace a uvedení do provozu | kpl | 1
1.39 | Výchozí revize elektro zapojení | kpl | 1
1.51 | Kabel CYKY 5x16 | m | 35
Nový silový elektro přívod z nadřazeného rozvaděče do rozvaděče MaR
1.51a | Drátěný žlab | m | 35
Včetně příslušenství
1.52 | Jistič B63/3 | ks | 1
Osadit do nadřazeného rozvaděče za účelem jištění silového elektro přívodu
1.52a | Úprava stávajícího nadřazeného rozvaděče | kpl | 1
1.53 | Výchozí revize elektro přívodu | kpl | 1
1.61 | Demontáž stávajícího rozvaděče pro stávající vzt jednotku | kpl | 1
1.62 | Demontáž stávající kabeláže pro stávající vzt jednotku | kpl | 1
1.63 | Likvidace veškerého demontovaného elektro zařízení | kpl | 1
1.101 | Zářivkové osvětlení dvoutrubicové | ks | 3
1.102 | Vypínač na stěnu pro osvětlení | ks | 1
1.103 | Napojení osvětlení z rozvaděče MaR | kpl | 1
Demontáže vzt
10.1 | Demontáž stávající vzt jednotky | kpl | 1
10.1a | Demontáž rámu stávající vzt jednotky | kpl | 1
10.2 | Demontáž stávajících vzt rozvodů | kpl | 1
Sání, výfuk - komplet
10.3 | Demontáž stávajících vzt rozvodů | kpl | 1
Přívod, odvod - v rámci strojovny VZT
10.4 | Demontáž napojení stávající vzt jednotky na média | kpl | 1
Topná voda rozvody
10.5 | Demontáž napojení stávající vzt jednotky na energie | kpl | 1
Elektro kabeláž
10.5a | Demontáž napojení stávající vzt jednotky na energie | kpl | 1
Elektro rozvaděč
10.6 | Demontáž stávající požární klapky přívod | kpl | 1
10.7 | Demontáž stávající požární klapky odvod | kpl | 1
10.20 | Vystěhování veškerého demontovaného vzt zařízení | kpl | 1
10.21 | Likvidace veškerého demontovaného vzt zařízení | kpl | 1
Topení
Výměna vadného čerpadla:
2.1 | Uzavření a vypuštění systému | kpl | 1
2.1a | Demontáž stávajícího čerpadla TOP-S30/7 | kpl | 1
2.1b | Likvidace stávajícího čerpadla TOP-S30/7 | kpl | 1
2.1c | Dodávka a montáž nového čerpadla | kpl | 1
Výkonově a rozměrově shodného se stávajícím
2.1d | Napuštění a odvzdušnění systému | kpl | 1
Odpojení stávající vzt jednotky:
2.11 | Uzavření a vypuštění systému | kpl | 1
2.12 | Demontáž tepelné izolace napojení stávající vzt jednotky | kpl | 1
2.13 | Demontáž napojení stávající vzt jednotky | kpl | 1
Včetně armatur
Napojení nové vzt jednotky:
2.21a | Kulový kohout DN25 | ks | 2
2.21b | Filtr DN25 | ks | 1
2.21c | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 2
2.21d | Vypouštěcí ventil | ks | 1
2.21e | Teploměr příložný 0-100 °C na potrubí topné vody | ks | 2
Tlakoměr 0-8 bar
2.25 | Ocelové nebo měděné potrubí DN28 | m | 38
Včetně tvarovek
2.25a | Tepelná izolace pro potrubí | m | 38
Tl. 25 mm, s AL polemem
2.26 | Napuštění a odvzdušnění systému | kpl | 1
Ostatní:
2.31 | Přesun potrubí a příslušenství | kpl | 1
Přesun stávajících zařízení, které budou kolidovat s novým VZT zařízením
Stavební část
3.1 | Demontáž | kpl | 1
Demontáž a odstranění nepoužívaných konzol a trubek ve strojovně VZT
3.5 | Demontáž zásobníků umístěných před strojovnou VZT | kpl | 2
3.6 | Likvidace zásobníků | kpl | 2
3.7 | Demontáž nevyužívaných potrubí před strojovnou VZT | kpl | 1
3.8 | Likvidace demontovaného potrubí | kpl | 1
3.11 | Vybourání stěny okolo 2 požárních klapek | kpl | 2
3.12 | Dozdění stěny okolo 2 požárních klapek | kpl | 2
Včetně omítky a výmalby
Po montáži požárních klapek
3.15 | Dozdění stěny okolo prostupu sání a výfuku ve strojovně vzt | kpl | 2
Včetně omítky a výmalby
3.11 | Vybourání venkovní stěny pro sací a výfukovou žaluzii | kpl | 2
3.12 | Dozdění stěny okolo sací a výfukové žaluzie | kpl | 2
Včetně omítky a výmalby
3.21 | Výmalba strojovny VZT | m2 | 720
Dvojnásobně stěny + strop
Bílá barva
3.31 | Vyčištění a strojní vysátí podlahy strojovny vzt | kpl | 1
3.32 | Penetrace podlahy strojovny vzt | m2 | 75
1x
3.33 | Nátěr podlahy strojovny vzt, barva šedá, včetně soklíku cca 10 cm | kpl | 1
1x
Zdravotechnika
4.1 | Sifon z potrubí HT40 | kpl | 1
Pro chladič vzt jednotky
Včetně možnosti dolití
4.1a | Těsné napojení sifonu na výtok kondenzátu vzt jednotky | kpl | 1
4.2 | Potrubí HT40 | m | 18
Včetně tvarovek
Odvod kondenzátu ze sifonu do stávající podlahové vpustě
4.3 | Pozinkovaná korýtka pro HT potrubí | m | 18
Pro zamezení prohýbání HT potrubí
4.4 | Závěsový, spojovací materiál, objímky | kg | 5
V pozinkovaném provedení
Kotvení rozvodu do podlahy
Ostatní
20.1 | Lešení pomocné lehké | m2 | 46
20.2 | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kg | 15
V pozinkovaném provedení
Matice, šrouby, závitové tyče, závěsy apod.
20.3 | Neobsazeno
20.4 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 10
Pomocné konstrukce pro nutné uchycení nebo ukotvení vzt elementů
20.5 | Hliníková samosmršťovací páska | ks | 3
Páska 50 mm x 15 m
20.6 | Těsnící tmel | ks | 5
20.7 | Nátěr pro pomocné a podpěrné konstrukce nechráněné jinak | m2 | 5
Nátěr pro vzt potrubí a jeho příslušenství umístěného ve venkovním prostředí
odmaštění povrchu
1x základní nátěr
2x vrchní nátěr (RAL dle odstínu stavby)
20.8 | Drobné stavební pomocné práce pro vzt | hod | 34
Zhotovení drážek ve stěnách, prostupů apod. (pouze pro rozvody chlazení)
20.9 | Dílenská a výrobní dokumentace | kpl | 1
Dokumentace zpracovaná dodavatelem pro vlastní potřeby v rámci realizace
20.10 | Individuální a komplexní vyzkoušení, včetně zaregulování | kpl | 1
Včetně písemného vypracování protokolu
20.11 | Povinné zkoušky a revize | kpl | 1
Včetně písemného vypracování protokolu
20.12 | Zkušební provoz v délce 24 hodin | kpl | 1
Včetně písemného vypracování protokolu
20.13 | Zaučení obsluhy provozovatele | kpl | 1
20.14 | Profesní koordinace | hod | 16
Koordinace na stavbě s ostatními profesemi v rámci realizace
20.15 | Ostatní práce a materiály | kpl | 1
Ostatní práce, materiály, detaily a upřesnění vyplývající z technické zprávy a výkresové dokumentace (jež není obsaženo v technické specifikaci)
20.16 | Další materiály, montáže, demontáže atd. neuvedené výše | kpl | 1
Další materiály, dodávky, montáže, demontáže atd. neuvedené výše, které je ale nutné zahrnout do rozsahu dodávek a prací podle této dokumentace a praxe dodava-tele pro zajištění parametrů dle této projektové dokumentace.
20.21 | Dokumentace pro předání a převzetí díla | kpl | 1
1x v tištěné formě
20.22 | Potvrzení o složení jednotky v místě realizace | kpl | 1
Doklad o potvrzení výrobcem nebo jeho servisní organizací
20.23 | Certifikace jednotky dle EN 1886 | kpl | 1
Doklad prokazující certifikaci dodané vzt jednotky dle EN 1886 s parametry: L1, D1, T2, TB2
Dodávka celkem
Montáž celkem
CENA CELKEM v CZK bez DPH